## Slide 1
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9
Обчислення параметрів режиму роботи електричної мережі
Розробив: асистент Колісник М.А.

## Slide 2
необхідно обчислити значення ще ряду його параметрів [5,9].
1. Струми у ділянках мережі, струми у вузлах. Струморозподіл.
При відомих напругах у вузлах мережі і параметрах її ділянок струм в кожній ділянці можна визначити за формулою:
Iij (Ui U j )Yij. | (9.1)
Тут
Практичне заняття № 9
Обчислення параметрів режиму роботи електричної мережі
Мета заняття: набуття практичного досвіду проведення розрахунків струморозподілу, потокорозподілу та втрат потужності в електричній мережі.
9.1. Порядок виконання практичного заняття
Ознайомитись з теоретичним матеріалом по темі заняття;
По визначеним на Практичному занятті № 8 напругам у вузлах заданої електричної мережі обчислити струми у її ділянках;
Обчислити струми у поперечних елементах схеми заміщення;
Обчислити струми у вузлах мережі;
Перевірити баланс струмів у вузлах мережі;
Струморозподіл нанести на схему електричної мережі. Показати напрямки і величини струмів;
Обчислити потоки потужності у ділянках мережі;
Перевірити баланс потужностей у вузлах мережі;
Потокорозподіл нанести на схему електричної мережі. Показати напрямки перетоків і величини потужностей;
Визначити потужності балансуючого вузла; 10.Обчислити втрати потужності в елементах мережі;
Обчислити сумарні втрати активної і реактивної потужностей в мережі;
Підготувати відповіді на контрольні питання.
9.2. Стислі теоретичні відомості
Основним результатом розв’язання системи рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі є значення напруг у її вузлах. В залежності від
постановки задачі і методу розв’язання системи це комплексні величини Ui , або їх складові – модулі і кути напругUi , i чи дійсні та уявні складові комплексів
i i
U ', U ". Для повної характеристики режиму роботи електричної мережі
Ui , U j - напруги у вузлах початку та кінця ділянки, Yij - повздовжня
провідність ділянки Yij  1/ Zij . Струм у будь-якій точці ділянки має однакові значення.
В трансформаторній ділянці струм в кінці ділянки (сторона НН) в Кт раз більший, ніж на початку цієї ділянки (сторона ВН):

## Slide 3
I к  І п  КТ , | (9.2)
І п , І к , КТ 
де струми на початку та в кінці трансформаторної ділянки і
I ij  (U i  KT U j )Yij . | (9.3)
Ii0  Ui  Yi0 | (9.4)
  I i  Si / U i . | (9.5)
коефіцієнт трансформації трансформатора.
Струм на стороні ВН трансформаторної ділянки (початок ділянки) дорівнює:
Струми у поперечних елементах схеми заміщення:
де Yi0 - поперечна провідність у вузлі і. Визначається як сума поперечних провідностей елементів мережі, які підключені у і-му вузлі з боку цього вузла. Наприклад, для вузла 1 схеми рис. 1.4:
Y10YП0,5(YП YПYП). Т 01 12 13
Для вузла 4 поперечна провідність Y40  0.
Якщо у вузлі задана потужність Si , то струм у вузлі можна визначити за формулою:
Обчислені значення струмів в елементах електричної мережі визначають
струморозподіл в ній.
У кожному вузлі мережі повинні виконуватись умови балансу струмів:
 Iij Ii Ii0 0. j | (9.6)
Тут j – номери вузлів мережі, які безпосередньо зв’язані з і– м відповідними ділянками. При цьому необхідно враховувати напрямок протікання струму в ділянці – від вузла чи до вузла. Для трансформаторних ділянок треба враховувати, якою стороною - ВН чи НН вона підключена до вузла і.
2. Потоки потужності в ділянках мережі, потужності у вузлах. Потокорозподіл.
Потік потужності в різних точках ділянки електричної мережі має різні
значення. При аналізі режимів обчислюють зазвичай потужності на початку і в кінці ділянки:
  Sij(i) Ui Iij ; Sij( j) U j Iij , | (9.7)

## Slide 4
Si  Sij(i) 0, j | (9.8)
а)
Sij  Sij(i)  Sij( j) ,
ij ij
б) Sij  I 2  Z ,
де
i
P2
U 2
 Q2
в) Sij  ij(i) ij(i)  Zij (за умовами початку ділянки),
P2
U 2
 Q2
Sij  ij( j) ij( j)  Zij (за умовами кінця ділянки).
Iij , Zij - струм в ділянці та опір ділянки;
j
Тут Pij(i) , Qij(i) ; Pij( j) , Qij( j) - потоки активної та реактивної потужностей на початку
та в кінці ділянки; Ui , U j - напруги у вузлах початку та кінця ділянки.
Втрати потужності у поперечних елементах електричної мережі.
Si0 U 2 Y .
i i0
Тут Ui , Yi0 - напруга і поперечна провідність у вузліі.
Сумарні втрати потужності в електричній мережі.
Вони визначаються як сума втрат в усіх повздовжніх і поперечних елементах електричної мережі:
S    Sij   Si0. i, j i
У пунктах 3, 4, 5 визначаються технологічні втрати потужності, пов’язані з протіканням струму в елементах електричної мережі (на відміну від комерційних втрат).
де Ui , U j - напруги у вузлах початку і кінця ділянки, Iij - спряжений комплекс
струму в ділянці. Відрізняються ці потужності на величину втрат потужності у ділянці.
Потужності у вузлі повинні відповідати умовам балансу потужностей:

Де j– номери вузлів мережі, які безпосередньо зв’язані з і– м, Si - задана потужність у вузлі. При цьому необхідно враховувати напрямок протікання потужності в ділянці – від вузла чи до вузла, і точку ділянки, в якій визначений потік потужності (початок, кінець тощо).
Обчислені значення потужностей в елементах електричної мережі визначають
потокорозподіл в ній.
3. Втрати потужності у повздовжніх елементах електричної мережі.
Для визначення втрат потужності у ділянках мережі можна застосувати декілька формул:
де Sij(i) , Sij( j) - потоки потужності на початку і в кінці ділянки i-j;

## Slide 5
6. Баланс потужностей в електричній мережі.
Вся потужність, яка надійшла до електричної мережі, повинна бути миттєво спожита:
SГ  SН  S,
де S Г , SН  - сумарна потужність, що надійшла до мережі (генерація тощо) і сумарне корисне навантаження споживачів мережі.
Якщо в ході розрахунків електричних режимів умови балансу потужностей в мережі не виконуються, то відновити розрахунковий баланс потужностей можна
зміною потужностей балансуючого вузла SБ  PБ  jQБ .
9.3. Приклад виконання завдань практичного заняття
Для обчислення параметрів режиму використовуємо значення напруг у вузлах, які визначені в результаті розв’язання системи рівнянь усталеного режиму методом Ньютона-Рафсона (практичне заняття № 8).
1. Струми в ділянках ЛЕП визначаємо за формулою (9.1):
I01  (U0  U1)  Y01  (115,0  j0,0)  (114,5893  j0, 2038) (0,1033  j0,1756) 
 0,0782  j0,051 (кA);
I03  (U0  U3 )  Y03  (115,0  j0,0)  (114,6583  j0,1597) (0,0861  j0,1463) 
 0,0528  j0,0362 (кA);
I12  (U1  U2 )  Y12  (114,5893  j0, 2038)  (114,3702  j0,3311) (0,1111  j0,1518) 
 0,0437  j0,0191 (кA);
I13  (U1  U3 )  Y13  (114,5893  j0, 2038)  (114,6583  j0,1597) (0,1389  j0,1897) 
 0,0179  j0,007 (кA);
Струм на стороні ВН трансформаторної ділянки 1-4 визначаємо за формулою (9.3):
I14B  (U1  KTном  U4 )  Y14  (114,5893  j0, 2038)  2,987  (37,7931 j0,8022)
(0,0017  j0,0343)  0.0262  j0.0183 (кA);
Струм на стороні НН трансформаторної ділянки 1-4 визначаємо за формулою (9.2):
I14Н  I14В  KTном  (0.0262  j0.0183)  2,987  0.0782  j0.0546 (кA).
Визначаємо струми у поперечних провідностях елементів схеми заміщення за формулою (9.4). Поперечні струми у вузлах:
I  U  Y  U  (YП  0,5(YП  YП  YП ))  (114,5893  j0, 2038) (0, 0159  j0,1028 
10 1 10 1 Т 01 12 13
0,5 ( j0, 265  0, 0  j0, 265  j0, 212)) 104  1.9165104  j5.4522104 (кA);
I  U  Y  U  (0,5  YП )  (114,3702  j0,3311)  (0,5  ( j0, 265) 104 ) 
20 2 20 2 12
 4.3866 106  j1.5154 103 (кA);

## Slide 6
I30  U3  Y30
 U  (0,5  (YП  YП ))  (114,6583  j0,1597)  (0,5  (0,0  j0,323 
3 30 31
* *
* *
* *
* *
0,3228  j0, 212) 104 )  4.2704 106  j3.066 103 (кA);
I40  U4  Y40  0,0 , тому що у цьому вузлі поперечна провідність дорівнює нулю.
Визначаємо струми навантаження у вузлах по заданій потужності і відомим напругам за формулою (9.5):
I1  S1 / U1  (3  j2) / (114,5893  j0, 2038)  0, 0261 j0, 0175 (кA);
I2  S2 / U2  (5  j2) / (114,3702  j0,3311)  0, 0437  j0, 0176 (кA); I3  S3 / U3  (4  j3) / (114, 6583  j0,1597)  0, 0348  j0, 0262 (кA); I4  S4 / U4  (3  j2) / (37, 7931 j0,8022)  0.0782  j0.0546 (кA).
Обчислені значення струмів наносимо на схему електричної мережі (струморозподіл):
KT = 2,987
0
1
4
2
3
0, 0348  j0, 0262
I12
0,0437  j0,0191
I 01
0, 0782  j0, 051
 

I
14 B
0.0262  j0.0183

I
14 H
0.0782  j0.0546

I13
0,0179  j0,007

I
03
0,0528  j0,0362
0, 0261  j0, 0175
0, 0437  j0, 0176
0.0782  j0.0546
Рисунок 9.1 – Струморозподіл в електричній мережі
Розрахункові небаланси струмів у вузлах, обчислені відповідно до (9.10), складають:
I1  I01  I31  I12  I14B  I1  I10  (0,0782  j0,051)  (0,0179  j0,007)  (0,0437 
j0,0191)  (0.0262  j0.0183)  (0,0261  j0,0175)  (1.9165 104  j5.4522 104 ) 
 1.5205 105  j8.5484 103 (кA);
I  I  I  I  (0,0437  j0,0191)  (0,0437  j0,0176)  (4.3866 106 
2 12 2 20
 j1.5154 103 )  -8.7731106  j3.0308 103 (kA);
I3  I03  I31  I3  I30  (0,0528  j0,0362)  (0,0179  j0,007)  (0,0348 
j0,0262)  (4.2704 106  j3.066 103 )  -8.5409 106  j6.1319 103 (кA);

## Slide 7
9
I4  I14H  I4  I40  (0.0782  j0.0546)  (0.0782  j0.0546)  0,0  1.625110 



Обчислені значення потоків потужності і задані вузлові потужності наносимо на схему електричної мережі (потокорозподіл):
KT = 2,987
1
4
2
3
S 01(0) S 01(1) S12(1)
0
   
S12(2)
5  j2.1733

S
14(1)
3.0045  j2.0885

S
14(4)
3  j2

S
03(0)
6.0713  j4.1675

S
03(3)
6.0591 j4.1467

S13(1)
2.0581 j0.7939

S13(1)
2.0591 j0.7952
3  j2
5  j2
4  j3
3  j2
Рисунок 9.2 – Потокорозподіл в електричній мережі





j2.27 109 (kA);
2. Потік потужності в ділянках мережі, на відміну від струму, має різні значення в різних точках ділянки. В практичних задачах визначають, зазвичай, потік на початку та/або в кінці ділянки. Визначимо потоки потужності в ділянках схеми рис. 1.2 за формулами (9.11):
S 01(0)  U0 I01  (115,0  j0,0)  (0,0782  j0,051)  8.9961  j5.8693 (MBA);
S01(1) U1 I01  (114,6683  j0,1972) (0,0782  j0,051)  8.9743  j5.8324 (MBA);
S03(0) U0 I03  (115, 0  j0, 0) (0, 0528  j0, 0362)  6.0713  j4.1675 (MBA);
S03(3) U3 I03 (114, 6583  j0,1597) (0, 0528  j0, 0362)  6.0591 j4.1467 (MBA);
S12(1) U1 I12  (114,5893  j0, 2038)  (0, 0437  j0, 0191)  5.0071 j2.1831 (MBA);
S12(2) U2 I12 (114,3702  j0,3311)  (0, 0437  j0, 0191)  5  j2.1733 (MBA);
S13(1) U1 I13  (114,5893  j0, 2038)  (0, 0179  j0, 007)  2.0581 j0.7939 (MBA);
S13(3) U3(114, 6583  j0,1597)  (0, 0179   j0, 007)  2.0591 j0.7952 (MBA);


## Slide 8
9.4. Контрольні питання
Як визначити струми у ділянках ЛЕП мережі;
Як визначити струми у трансформаторних ділянках мережі;
Як визначити струми у поперечних елементах схеми заміщення;
Як визначити струми у вузлах електричної мережі;
Баланс струмів у вузлах електричної мережі;
Що таке струморозподіл в електричній мережі;
Як відрізняється струм на початку ділянки і в кінці ділянки;
Як визначити потоки потужності у ділянках мережі;
Як перевірити баланс потужностей у вузлі мережі;
Що таке потокорозподіл в електричній мережі;
Як відрізняються потоки потужності на початку ділянки і в кінціділянки;
Варіанти формул для обчислення втрат потужності у ділянках мережі;
Як обчислити сумарні втрати потужності в електричній мережі;
Як визначити потужності балансуючого вузла;
Баланс потужностей в електричній мережі.