## Slide 1
ЛЕКЦІЯ 6
РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ПЛАН
6.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
6.2 ЗАХИСТ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 6-35кВ
6.3 РОЗРАХУНОК РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ПЛ 6-35 КВ

## Slide 2
6.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

## Slide 5
Класифікація реле

## Slide 7
Основні вимоги, які пред’являються до релейного захисту

## Slide 13
Струмова відсічка

## Slide 14
Захист від замикань на землю

## Slide 15
3 Розрахунок релейного захисту ПЛ 6-35 кВ.
Розрахунок максимального струмового захисту.

## Slide 16
Вибір уставок МСЗ із залежною витримкою часу

## Slide 17
Розрахунок струмової відсічки

## Slide 18
Перевірка дешунтування

## Slide 20
Захисти від замикань на землю